ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2007 г. N 7641

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД
И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ Г. УЛЬЯНОВСКА

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением Правительства РФ от 31.12.95 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 N 167, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с момента опубликования в печати:

1.1. Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г. Ульяновска (Приложение N 1);

1.2. Методику расчета объемов поверхностного стока (Приложение N 2).

2. Уполномочить МУП "Ульяновскводоканал" (В.Е. Ковеленова) устанавливать абонентам нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод на основании разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты), выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ульяновской области.

3. Пункт 1 постановления Мэра от 04.09.2000 N 2569 "Об утверждении правил приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Ульяновска" считать утратившим силу.

Глава города
С.Н.ЕРМАКОВ





Приложение N 1
к постановлению
Главы города
от 28 августа 2007 г. N 7641

ПРАВИЛА
ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ
КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ Г. УЛЬЯНОВСКА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие "Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г. Ульяновска" (далее - Правила) устанавливают требования к сточным водам, сбрасываемым пользователями (далее - абонентами) в систему коммунальной канализации, определяют порядок и условия их приема.

1.2. Правила разработаны на основании:

- Федерального закона "Об охране окружающей природной среды" N 7-ФЗ от 10.01.2002, ст. 14, 16, 22, 23;

- Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 N 167;

- постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.95 N 1310 "О взимании платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов";

- проектов городских очистных сооружений.

1.3. Прием сточных вод в систему коммунальной канализации разрешается муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" (далее - предприятие ВКХ), исходя из проектной мощности очистных сооружений и пропускной способности канализационных сетей при обязательном выполнении абонентами действующих Правил и установленных условий приема сточных вод абонентов в систему канализации.

1.4. Правила обязательны для соблюдения всеми абонентами независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

1.5. Предприятие ВКХ имеет право осуществлять надзор за технической эксплуатацией систем канализации и соблюдением абонентом требований настоящих Правил.

1.6. Условия приема сточных вод абонентов в систему коммунальной канализации отражаются в договоре между предприятием ВКХ и абонентом.

1.7. К договору, заключенному между абонентом и предприятием ВКХ, должны быть приложены водохозяйственный балансовый расчет, обосновывающий количество используемых объемов воды из всех источников водоснабжения и отводимых сточных вод и согласованный с предприятием ВКХ; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям; разрешение на сброс загрязняющих веществ; расчет объема поверхностных сточных вод, сбрасываемых в систему канализации.

1.8. Предприятие ВКХ несет ответственность за состояние, эффективность работы очистных сооружений канализации, переданных ему для эксплуатации, за исключением случаев залповых сбросов абонентами загрязняющих веществ. В случае залпового сброса загрязняющих веществ предприятие-нарушитель несет ответственность за ущерб, нанесенный не только системам канализации, но и окружающей природной среде в установленном законодательством порядке.

1.9. Положения настоящих Правил должны учитываться при выдаче технических условий и разработке проектов систем канализации вновь строящихся и реконструируемых объектов города.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ, ПРИНИМАЕМЫМ В СИСТЕМЫ
КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

2.1. В систему коммунальной канализации г. Ульяновска могут быть приняты сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе сетей и сооружений канализации, обеспечивают безопасность их эксплуатации, не представляют опасности для обслуживающего персонала и могут быть очищены от загрязнений на сооружениях биологической очистки до нормативов, утвержденных предприятию ВКХ в установленном порядке.

2.2. Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов содержат:

- нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации населенных пунктов;

- перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации.

2.3. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации:

температура не выше 40 град. С;

рН выше 6,5 или ниже 9,0;

ХПК выше БПК  не более чем в 2,5 раза;
                5
    ХПК выше БПК      не более чем в 1,5 раза;
                 полн

кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике

10 см <= 1:10;

сульфиды <= 1,5 мг/л.

2.4. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации, устанавливаются абонентам в утвержденном предприятием ВКХ разрешении на сброс.

2.5. Запрещается сбрасывать в систему коммунальной канализации сточные воды, содержащие:

- вещества, которые способны засорять трубы, решетки, колодцы или отлагаться на стенках труб, колодцев и других сооружений систем канализации (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокна, кусочки пластмассы, мездра, производственный и бытовой мусор, производственные отходы и т.п.);

- вещества, которые оказывают разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.);

- вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

- соединения, которые могут выделять опасные для человека газы (сероводород, окись углерода, цианистый водород, четыреххлористый углерод, пары летучих ароматических углеводородов и др.), и другие взрывоопасные и токсичные смеси, в том числе: горючие примеси, токсичные растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы и т.п.);

- вещества или продукты их трансформации, для которых не установлены предельно допустимые концентрации и отсутствуют методы аналитического контроля, а также вещества, соединение которых может привести к образованию веществ с неустановленными предельно допустимыми концентрациями;

- радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений;

- биологически "жесткие" поверхностно-активные вещества;

- нерастворимые масла, смолы, мазут, нефтепродукты;

- опасные бактериальные загрязнения.

2.6. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2.7. Не подлежат сбросу в систему коммунальной канализации:

- концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;

- осадки из локальных очистных сооружений;

- отработанные смазочные охлаждающие жидкости;

- загрязняющие вещества с превышением допустимой концентрации более чем в 100 раз по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью стока рН менее 2 или более 12.

2.8. В системах водоотведения абонентов не допускается смешивание производственных сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, содержащих соли кальция, магния и щелочные растворы; соду и кислые воды; сульфид натрия и воды с большим содержанием щелочи; хлор и фенолы и т.д.).

2.9. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод резко изменяется в течение суток, абонент обязан установить резервуар-усреднитель во избежание залповых сбросов загрязняющих веществ.

2.10. Сточные воды могут быть приняты в систему коммунальной канализации, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает значений, установленных предприятием ВКХ, допустимых концентраций.

2.11. Прием всех видов сточных вод, включая дренажные, поверхностные и поливомоечные сточные воды, в систему коммунальной канализации осуществляется на основании договора, заключенного между предприятием водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.

2.12. На выпусках сточных вод абонента должны быть оборудованы контрольные колодцы. Для предприятий с пропускным режимом контрольные колодцы должны быть за пределами ограждений территории и оборудованы приспособлениями (автоматическими пробоотборниками, измерительными устройствами) для постоянного контроля расхода и состава сточных вод по каждому выпуску.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТОВ

3.1. Предельно  допустимая  концентрация  (ПДК  ) по каждому загрязняющему
                                                  аб
веществу  определяется  исходя  из необходимости  обеспечения   установленного
предприятию ВКХ в разрешении на водопользование предельно  допустимого  сброса
(ПДС)  загрязняющих  веществ  в  водные объекты и обеспечения  защиты сетей  и
сооружений канализации от засорения и разрушения.
    3.2. На основании    установленной     предприятию    ВКХ  в разрешении на
водопользование   нормативной  величины  ПДК  загрязняющего  вещества  (С   ),
                                                                         пдк
сбрасываемого в  водный объект,  и  эффективности  его  удаления  на  очистных
сооружениях (Э) определяется  расчетная  концентрация  вещества,  которая  при
поступлении на очистные сооружения (С    ) обеспечивает  соблюдение нормативов
                                     пост
ПДК:

С    х 100
                                 пдк
                       С     = -------------,                      (1)
                        пост     100 - mЭ

где:
    С     - допустимая концентрация рассматриваемого  загрязняющего  вещества,
     пост
поступающего на очистные  сооржения системы  коммунальной  канализации,  мг/л;
    С    - предельно допустимая  концентрация  рассматриваемого  загрязняющего
     пдк
вещества при сбросе в водоем с очистных сооружений (принимается в соответствии
с установленным предприятию ВКХ ПДС), мг/л;
    Э - средняя эффективность удаления рассматриваемого загрязняющего вещества
на биологических очистных сооружениях канализации (принимается по  данным  НИИ
КВОВ), %;
    m - понижающий коэффициент, учитывающий необходимость снижения  содержания
металлов в осадках, подлежащих утилизации. Исходя из условий БОС г. Ульяновска
для кадмия и хрома m = 0,2; для меди m = 0,5.
    Если   расчетная   величина  С     превышает    максимально     допустимую
                                  пост
концентрацию загрязняющего   вещества   в   составе  сточных  вод  населенного
пункта  при поступлении  на сооружения биологической очистки,   не оказывающую
отрицательного влияния на сети и технологический режим сооружений  канализации
(ДК   ), то С     принимается равной наименьшему из этих значений.
   Бос       пост

                        С     = min (C    ; ДК   ).
                         пост         пост    бос

    3.3. Нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ в  сточных  водах,
Сбрасываемых   абонентами   в   систему   коммунальной   канализации  (ПДК  ),
                                                                          аб
определяются по формуле:

                                Q
                       ПДК   = ---- х (С     - С   ) + С   ,       (2)
                          аб    Q       пост    жил     жил
                                 пр

где: Q - годовой  расход  сточных  вод, поступающих  на  очистные   сооружения
канализации по данным статистического отчета об использовании  воды  по  форме
2-ТП (водхоз), тыс. куб. м/год;
    Q   - годовой расход сточных вод  прочих  абонентов (в  том  числе  расход
     пр
поверхностных и дренажных сточных вод при общесплавной  системе  канализации),
тыс. куб. м/год;
    С    - фактическая   усредненная   концентрация   загрязняющего   вещества
     жил
в  составе  сточных  вод  жилых  районов, мг/л.
    Предприятие   ВКХ    обеспечивает  ежемесячный  контроль  за   содержанием
Загрязняющих   веществ   в  сточных  водах  жилых   районов  с  отбором   проб
в 2 - 5 точках.
    3.4. В случае,  если  расчетная  величина ПДК   окажется меньше С    ,  то
                                                 аб                  пост
норматив ПДК   принимается равным С    , определяемым по формуле (1).
            аб                     пост
    3.5. В случае, если расчетная  величина  ДК  окажется  меньше  фактической
среднегодовой концентрации загрязняющего  вещества в  питьевой  воде (С     ),
                                                                     пит. в
то ПДК   принимается равной С      .
      аб                     пит. в
    3.6. Для тех загрязняющих  веществ,  по которым ПДС  в  водный  объект  не
установлен  и  отсутствуют нормативы  ПДК в воде водоемов (например, жиры), но
которые  требуют  нормирования  с  целью  обеспечения  нормальной эксплуатации
сооружений   и  присутствуют  в  сточных  водах абонентов,  за  величину С
                                                                          пост
принимается ДК   . При отсутствии  данных  по ДК    поступление  таких веществ
              бос                               бос
в систему коммунальной канализации запрещено.

3.7. В случаях присутствия в сточных водах абонентов загрязняющих веществ, не удаляемых на сооружениях биологической очистки, их допустимая концентрация должна быть на уровне их ПДК в воде водного объекта. При отсутствии данных по ПДК поступление таких загрязнений в системы канализации запрещено.

3.8. Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами в систему канализации, устанавливаются предприятием ВКХ с уведомлением территориальных природоохранных органов и распространяются на всех абонентов.

3.9. Объем поверхностного стока определяется утвержденной проектной документацией и "Методикой расчета объемов поверхностного стока".

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА

4.1. Временно    согласованная    концентрация    (ВСК  )    по   каждому
                                                          аб
загрязняющему  веществу  определяется  исходя  из  необходимости  обеспечения
установленного предприятию  ВКХ  в  разрешении  на  водопользование  временно
согласованного  сброса  (ВСС)  загрязняющих  веществ  в   водные   объекты  и
обеспечения защиты сетей и сооружений канализации от засорения и разрушения.
    4.2. Величина ВСК   загрязняющих веществ в сточных водах абонента  зависит
                     аб
от ВСК загрязняющих веществ в  очищенных сточных  водах, эффективности  работы
действующих  биологических  очистных  сооружений,  усредненной  характеристики
качества бытового стока, выполнения абонентами водоохранных мероприятий.
    4.3. На   основании    установленной    предприятию   ВКХ    величины  ВСК
загрязняющего  вещества (С   ), сбрасываемого в водный объект, и эффективности
                          вск
его удаления на очистных сооружениях  (Э)  определяется  расчетная  допустимая
концентрация загрязняющего вещества в сточных  водах, поступающих  на очистные
сооружения (СВСК    ).
                пост

                                С    х 100
                                 вск
                    С        = ------------                     (3)
                     ВСКпост    100 - mЭ

где: С        -  расчетная   допустимая  концентрация  в  смеси  сточных  вод,
      ВСКпост
поступающих на очистные сооружения, мг/л;
    С    - временно  согласованная  концентрация  загрязняющего  вещества  при
     вск
сбросе в водоем (принимается в соответствии с  установленным  предприятию  ВКХ
ВСС), мг/л.
    Остальные обозначения приведены в формуле (1).
    Если  расчетная  величина  С         превышает   допустимую   концентрацию
                                ВСКпост
загрязняющего  вещества  при  поступлении  на сооружения биологической очистки
(ДК   ),  то С        принимается равной наименьшему из этих значений.
   бос        ВСКпост
    4.4. Временно согласованная концентрация загрязняющего вещества в  сточных
водах, сбрасываемых  абонентами в  систему  коммунальной  канализации (ВСК  ),
                                                                          аб
определяется по формуле:

                          Q
               ВСК   = ------- x (С        - С   ) + С   .       (4)
                  аб      Q        ВСКпост    жил     жил
                           пр

    Условные обозначения смотри в формулах (1) и (3).
    В случае, если расчетная величина ВСК   окажется меньше С       , то ВСК
                                         аб                  ВСКпост        аб
принимается равной С       , определяемой по формуле (3).
                    ВСКпост
    В  случае,  если  расчетная   величина  ВСК   окажется меньше  фактической
                                               аб
среднегодовой концентрации загрязняющего вещества в питьевой  воде  (С      ),
                                                                      пит. в
то ВСК   принимается равной С      .
      аб                     пит. в
    4.5. Расчетные  значения  ВСК   загрязняющих   веществ  в  сточных   водах
                                 аб
устанавливаются предприятием ВКХ с уведомлением территориальных природоохранных
органов и распространяются на всех рядовых абонентов, кроме абонентов,  которым
выдается специальное разрешение на сброс.

Сброс загрязняющих веществ указанными абонентами в систему коммунальной канализации без оформленного в установленном порядке разрешения на сброс считается сверхлимитным.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

5.1. Перечень абонентов, которым утверждается разрешение на сброс загрязняющих веществ со сточными водами, определяется предприятием ВКХ.

5.2. Разрешение на сброс устанавливает нормативы водоотведения сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации населенных пунктов, в целях:

- предупреждения загрязнения водных объектов;

- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки на биологических очистных сооружениях);

- возможности использования осадка сточных вод в качестве удобрения.

5.3. Разрешение на сброс загрязняющих веществ со сточными водами в систему канализации выдается предприятием ВКХ на основании следующих документов:

5.3.1. Заявки абонента на сброс с обоснованием объема сточных вод и планируемых концентраций загрязняющих веществ.

5.3.2. Откорректированного паспорта водного хозяйства абонента, включающего генплан в масштабе 1:500 - 1:2000 с сетями водопровода и канализации, указанием контрольных колодцев на выпусках сточных вод, среднесуточную балансовую схему водопотребления и водоотведения с необходимыми расчетами.

5.3.3. Сведений о годовом расходе химических реагентов, моющих веществ, ЛВЖ и др. веществ, влияющих на состав сточных вод.

5.3.4. Сведений о годовом количестве образующихся на предприятии отходов (шламов локальных очистных сооружений, отработанных электролитов, СОЖ, ЛВЖ, смазочных масел и т.п.).

5.3.5. Годового плана утилизации отходов из проекта ЛРО (с приложением копий договоров на утилизацию, накладных о сдаче отходов).

5.3.6. Согласованных с предприятием ВКХ мероприятий по снижению концентраций загрязняющих веществ в сточных водах (перспективных, годовых, оперативных).

5.3.7. Акта бухгалтерской выверки о задолженности за услуги по канализации за прошедшие периоды.

5.4. Предприятие ВКХ должно рассмотреть годовые заявки абонентов на сброс загрязняющих веществ со сточными водами вместе с обосновывающими документами и в месячный срок выдать разрешение на сброс или направить официальный отказ с указанием конкретных причин.

5.5. Разрешение на сброс определяет нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержит:

- нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации населенных пунктов;

- перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации.

5.6. Разрешение на сброс выдается сроком на один год и может продлеваться на следующий год по ходатайству абонента.

5.7. Разрешение на сброс может быть аннулировано при несоблюдении абонентом настоящих Правил и условий договора до согласования мероприятий по устранению нарушений.

Сброс загрязняющих веществ в этот период будет считаться сверхлимитным.

5.8. На период, необходимый абоненту для выполнения согласованных с предприятием ВКХ мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сбросу сточных вод и загрязняющих веществ, предприятие ВКХ может установить абоненту временные условия приема (ВУП) при наличии технической и технологической возможности систем и сооружений канализации.

ВУП загрязняющих веществ устанавливаются дополнением к договору при гарантии абонентом своевременной платы за сброс загрязняющих веществ с возмещением предприятию ВКХ дополнительных эксплутационных затрат (при расчете платы за сброс применяется коэффициент 2).

6. КОНТРОЛЬ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

6.1. Абонент обязан постоянно осуществлять производственный лабораторный контроль качественного состава сточных вод, сбрасываемых в систему канализации.

6.1.1. Контроль осуществляется путем анализа состава сточных вод до и после комплекса локальных сооружений по очистке производственных сточных вод и в контрольных колодцах перед спуском их в систему коммунальной канализации (в том числе при отсутствии локальных очистных сооружений).

Порядок выполнения этих работ, места и периодичность отбора проб, перечень веществ, подлежащих определению, периодичность предоставления сведений о качестве сточных вод должны согласовываться с предприятием ВКХ.

6.1.2. Обо всех случаях ухудшения качества очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, залповых сбросов, проведения аварийно-восстановительных работ абоненты должны немедленно информировать предприятие ВКХ.

6.2. Предприятие ВКХ осуществляет лабораторный контроль соблюдения абонентом договорных условий путем выполнения аналитических измерений состава сточных вод в контрольных пробах сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах абонентов на выпусках в системы канализации.

6.3. Периодичность планового лабораторного контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается предприятием ВКХ индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего химического контроля, выполнения планов водоохранных мероприятий, но не реже одного раза в год.

6.4. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом лабораторном контроле состава и свойств сточных вод является присоединение абонента (контрольный колодец, камера и т.п.) к системе коммунальной канализации, или иное место отбора проб сточных вод на выпуске абонента, определенное по согласованию абонента и предприятия ВКХ и позволяющее учесть влияние сточных вод субабонентов.

6.5. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяется предприятием ВКХ в соответствии с утвержденным предприятием ВКХ разрешением на сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента и/или установленными временными условиями приема (ВУП) загрязняющих веществ.

6.6. Внеплановый лабораторный контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через системы коммунальной канализации населенных пунктов в водоемы;

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в систему канализации населенных пунктов, зарегистрированных эксплуатационными службами предприятия ВКХ;

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- с целью проверки декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ и их количества в документах, представляемых абонентом;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по отбору проб и проведению анализов сточных вод оплачиваются абонентом по отдельному договору.

6.7. При внеплановом лабораторном контроле места отбора проб сточных вод определяются предприятием ВКХ в зависимости от поставленных задач.

6.8. Предприятие ВКХ имеет право отбирать неограниченное количество проб сточных вод абонента в любое время суток и дней недели без предварительного извещения абонента.

6.9. Абонент обязан обеспечить допуск на предприятие представителей предприятия ВКХ для проведения инспекционных проверок работы системы канализации и отбора проб сточных вод для лабораторного контроля.

6.10. Все абоненты с пропускным режимом обязаны оборудовать специальные контрольные колодцы для отбора проб сточных вод за пределами ограждения территории и доступные в любое время суток и сезоны года.

Для абонентов с пропускным режимом, не имеющих специально оборудованных колодцев на выпусках сточных вод в канализационные коллекторы за пределами ограждения территории, начисление размеров платы за сброс загрязняющих веществ в систему канализации производится с повышающим коэффициентом, равным 1,2.

6.11. При отсутствии у абонента технической возможности оборудовать контрольные колодцы за пределами ограждения территории абонент обязан оформить представителям ВКХ временные пропуска.

6.12. При необеспечении доступа представителя предприятия ВКХ к контрольному колодцу и/или невозможности отбора проб сточных вод по вине абонента весь сброс сточных вод предприятия считается залповым.

Расчетным периодом залпового сброса при определении объема сброшенных сточных вод принимается время в сутках от дня обнаружения нарушения (необеспечения доступа к контрольному колодцу) до момента устранения, подтвержденного результатом повторного анализа сточных вод, выполненного лабораторией предприятия ВКХ.

6.13. Отбор контрольных проб сточных вод производится представителем предприятия ВКХ в присутствии представителя абонента с оформлением соответствующего акта в 3 (трех) экземплярах.

При неявке представителя абонента к контрольному колодцу в течение 30 минут после предупреждения по телефону представитель предприятия ВКХ производит отбор проб и оформляет соответствующие документы с пометкой: "представитель абонента на отбор проб не явился".

При этом отобранная проба считается действительной.

6.14. При отборе представителем предприятия ВКХ контрольной пробы абонент может одновременно в присутствии представителя предприятия ВКХ отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в независимой аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

Абоненту необходимо обеспечить условия сохранности этой пробы при доставке ее в независимую лабораторию путем опечатывания или опломбирования представителями ВКХ и абонента с оформлением соответствующего акта в 3 (трех) экземплярах. Доставка параллельной пробы в независимую лабораторию осуществляется абонентом в присутствии представителя ВКХ.

Хранение параллельной пробы допускается в независимой аккредитованной лаборатории при условии выполнения консервации пробы и соблюдения правил хранения, предусмотренных методиками выполнения измерений для конкретного загрязняющего вещества.

Результат анализа параллельной пробы, полученной в независимой аккредитованной лаборатории, абонент должен представить предприятию ВКХ не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента отбора пробы.

Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной лаборатории.

В случае, если обе лаборатории аккредитованы, то абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

6.15. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками.

На время отбора контрольной пробы представителями ВКХ и абонента производится опломбирование автоматического пробоотборника.

6.16. При определении масс загрязняющих веществ, сбрасываемых абонентом в систему коммунальной канализации со сточными водами, в отчетном квартале в расчет берутся усредненные концентрации каждого вещества, зарегистрированные в контрольных пробах, отобранных лабораторией предприятия ВКХ, при отсутствии аварийных и залповых сбросов загрязняющих веществ.

6.17. Абоненты, сбрасывающие стоки с изменяющейся концентрацией загрязняющих веществ более чем на 50% от средней величины, обязаны строить резервуары-усреднители или регулирующие емкости, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод в систему коммунальной канализации. При срыве выполнения предписания с вышеуказанным требованием в установленный срок предприятие ВКХ определяет размер платы за сброс загрязняющих веществ в систему канализации, исходя из максимальной зарегистрированной концентрации загрязняющих веществ в контрольных пробах сточных вод, отобранных в контрольных колодцах абонента в отчетном квартале.

6.18. Абонент обязан представлять предприятию ВКХ сведения о результатах контроля за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации сточных вод, материальный баланс используемых химических реагентов, смазочных материалов, моющих средств, и других веществ, влияющих на состав сточных вод, сведения об утилизации отходов производства с обосновывающими документами до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При необходимости абонент обязан предоставлять инспекторам предприятия ВКХ документацию для проверки обоснованности материального баланса и проводимого производственного лабораторного контроля.

При отсутствии у абонента документов, подтверждающих утилизацию отходов нефтепродуктов, электролитов, шламов станций нейтрализации, барды, сыворотки и т.д. считается, что они сброшены в канализацию. Масса этих отходов за отчетный период определяется по технологическим данным.

6.19. Обо всех случаях зарегистрированного сверхлимитного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации предприятие ВКХ информирует абонента телефонограммой в течение 2 суток после завершения исследования проб сточных вод, но не позднее 5 суток после отбора проб (за исключением показателей по БПК).

6.20. Для абонентов, не имеющих специфических производственных сточных вод, масса сброса загрязняющих веществ определяется исходя из среднегодовой концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых стоках жилых районов за предшествующий год, определяемых предприятием ВКХ.

7. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА

утвержден постановлением Правительства Ульяновской области
от 6 июня 2006 г. N 180

8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 1999 г. N 167 (с изменениями на 23 мая 2006 г.)

8.1. Предприятие ВКХ обязано:

8.1.1. Обеспечивать бесперебойный прием и отведение сточных вод абонентов в соответствии с заключенным договором при условии, что абоненты будут пользоваться канализационными устройствами, сооружениями и сетями в соответствии с настоящими Правилами и условиями договора.

8.1.2. Требовать от абонентов соблюдения настоящих Правил, нормативов водоотведения (лимита водоотведения, допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах абонента) сточных вод в систему коммунальной канализации, а также выполнения абонентами планов мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

8.1.3. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации повреждений на системах канализации.

8.2. Предприятие ВКХ имеет право:

8.2.1. Получать от абонентов сведения и материалы по всем вопросам, относящимся к системе канализации абонентов.

8.2.2. Обследовать в любое время суток системы канализации абонентов, в их присутствии с целью проверки эффективности их работы, выполнения абонентами планов мероприятий по сокращению сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации, производить замеры расходов сточных вод.

8.2.3. Осуществлять лабораторный контроль за составом и свойствами сточных вод абонента.

8.2.4. Требовать от абонентов:

- оформления соответствующих документов на присоединение к системе канализации;

- согласования с предприятием ВКХ паспортов водного хозяйства, водохозяйственных балансов, планов мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

8.2.5. Применять меры экономического воздействия за нарушение абонентами:

- договорных обязательств;

- установленных нормативов водоотведения или временных условий приема загрязняющих веществ в соответствии с утвержденным "Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" и действующим законодательством.

8.3. Предприятие ВКХ несет ответственность за:

8.3.1. бесперебойный прием и отведение сточных вод абонентов в соответствии с настоящими Правилами и условиями договора.

8.4. Абоненты обязаны:

8.4.1. своевременно заключать договоры с предприятием ВКХ на предоставление услуг по водоотведению, в том числе на прием поверхностного стока в систему коммунальной канализации, и в полном объеме выполнять договорные обязательства;

8.4.2. очищать от снега, льда, мусора крышки канализационных колодцев, а также подходы к контрольным канализационным колодцам;

8.4.3. регулярно, в соответствии с правилами технической эксплуатации производить очистку канализационной сети, не допуская сброса осадка в системы канализации;

8.4.4. строго соблюдать установленные нормативы водоотведения;

при обнаружении нарушения нормативов водоотведения немедленно прекратить сброс недопустимо загрязненных сточных вод в систему канализации и принять необходимые меры. Сообщать предприятию ВКХ о всех случаях залповых сбросов загрязняющих веществ;

8.4.5. обеспечивать допуск на территорию абонента представителей предприятия ВКХ для проведения инспекционных проверок работы системы канализации и отбора проб сточных вод для лабораторного контроля;

8.4.6. незамедлительно выполнять требования предприятий ВКХ; представлять предприятию ВКХ данные о количестве субабонентов и объемах принятых от них сточных вод и их составе.

8.5. Абоненты имеют право:

8.5.1. получать от предприятия ВКХ информацию о нормативах водоотведения и изменении платы и тарифов за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации, о действующих нормативных документах в области водоотведения;

8.5.2. осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых субабонентами;

8.5.3. произвести параллельную контрольную пробу сточных вод и ее анализ в независимой аккредитованной в установленном порядке лаборатории;

Приложение N 2
к постановлению
Главы города
от 28 августа 2007 г. N 7641

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая методика определяет порядок расчета объемов поверхностного стока и применяется при составлении договоров, паспортов водного хозяйства, проведении водохозяйственных балансовых расчетов по определению объемов поверхностного стока, отводимого абонентами в систему канализации г. Ульяновска.

Использование настоящей методики обязательно при выполнении водохозяйственных балансовых расчетов, для финансовых расчетов за оказанные услуги между абонентами и предприятием водопроводно-канализационного хозяйства.

1.2. При расчете годового объема поверхностного стока используются данные о среднегодовом слое осадков (средне-многолетние наблюдения Ульяновского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

1.3. Годовой объем поверхностного стока, формирующегося на территории населенного пункта, промышленных предприятий и организаций делится на два периода:

- за теплый период года (с апреля по октябрь месяцы),

- за холодный период года (с ноября по март месяцы).

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

2.1. Годовой объем поверхностного стока, куб. м, определяется по формуле:

W = (W  + W ) х S + W ,
                                д    т         п

где:
    W , W  - удельный   объем   стока   соответственно  дождевых  и талых вод,
     д   т
куб. м/га;
    W  - объем стока поливомоечных вод, куб. м в год;
     п

S - площадь территории (водосбора) абонента, га; определяется по данным генерального плана землеустройства.

2.2. Удельный объем дождевого стока за теплый период с апреля по октябрь, куб. м, определяется по формуле:

W  = 2,5 x Н  x К х К  ,
                           д          д        вн

где:
    Н  - слой   осадков   за  теплый период  по данным Ульяновского областного
     д
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мм;

К - коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости от интенсивности дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя, равном 1 году (g), определяется по данным таблицы:

| G | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,60 |

g - для Ульяновской области равно 70, соответственно, К = 0,75;

К   - коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого  стока
     вн
в  зависимости  от степени распространения  водонепроницаемых поверхностей П
                                                                            вн
(кровли    зданий,  дороги,  площадки,  тротуары и т.п.) на площади водосбора,
определяется по данным таблицы:

| П вн | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К вн | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |

П   (%) - определяется    как отношение   площади     водонепроницаемых
     вн
поверхностей к общей площади территории (водосбора) абонента.

2.3. Удельный объем стока талых вод определяется по формуле:

W  = 10 x H  x K  x K ,
                           т         т    т    в

где:
    Н  - слой осадков за холодный период, по данным Ульяновского  областного
     т
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мм;
    К  - коэффициент,    учитывающий объем стока талых вод в зависимости  от
     т
условий снеготаяния, определяется по таблице:

| Зоны по условиям весеннего стока талых вод | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента К т | 0,47 | 0,56 | 0,69 | 0,77 |

Ульяновская область соответствует 1 зоне по условиям стока талых вод;

К  - коэффициент,   учитывающий   частичный  вывоз снега с территории
     в
абонента. Принимается в пределах 0,5 - 0,7.

2.4. Объем стока поливомоечных машин определяется по формуле:

W = 10 x g x N x S  x К  , куб. м,
                                      п    пм

где:
    g - расход воды на одну поливку (мойку) твердых покрытий за отчетный
период принимается по данным учета или в размере 1,2 - 1,3 л/кв. м;
    N - количество  поливок  (моек)  в год принимается по данным учета в
соответствии  с  нормативными  документами,   регламентирующими  правила
эксплуатации площадок;
    S  - площадь  водонепроницаемых   покрытий,   подвергающаяся  мокрой
     п
уборке, га;
    К   - коэффициент стока поливомоечных вод, принимается равным 0,5.
     пм