АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2010 года N 2262

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КОГАЛЫМА

В соответствии с Правилами и техническими условиями приема сточных вод предприятий и организаций в систему канализации города Когалыма, утвержденными постановлением Администрации города Когалыма от 04.02.2010 N 204:

1. Утвердить следующие нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в канализацию города Когалыма:

1.1. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятий и организаций, отводимых в участок реки Кирилл-Высь-Ягун (г. Когалым КОС-19000), согласно приложению 1.

1.2. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятий и организаций, отводимых в участок реки Вать-Еган (г. Когалым КОС-400 Повх), согласно приложению 2.

1.3. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятий и организаций, отводимых в участок реки Ингу-Ягун (г. Когалым КОС-400 Аэропорт), согласно приложению 3.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете "Когалымский вестник".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы города Когалыма Е.В.Шухорову.

Глава города Когалыма
С.Ф.КАКОТКИН

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 16.11.2010 N 2262

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТВОДИМЫХ В УЧАСТОК РЕКИ КИРИЛЛ-ВЫСЬ-ЯГУН (Г. КОГАЛЫМ КОС-19000)

1. Нормативные показатели (далее - НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):

- pH в пределах 6,5 - 8,5;

- температура <= 40 °C;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1:11;

- общая минерализация - 1000 мг/л.

2. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются в таблице 1.

Таблица 1

┌═══════════════════════════════════┬═════════════════════════════════════‰
│   Перечень загрязняющих веществ   │    C   (мг/л), установленная для    │
│                                   │     дк                              │
│                                   │       предприятий - абонентов       │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│1. Взвешенные вещества             │                 155                 │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│2. БПК                             │                 108                 │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│3. Сухой остаток                   │                1000                 │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│4. Хлориды                         │                 42                  │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│5. Азот нитритный                  │                0,16                 │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│6. Азот нитратный                  │                 9,0                 │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│7. Азот аммонийный                 │                 9,0                 │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│8. СПАВ                            │                 5,5                 │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│9. Нефтепродукты                   │                0,19                 │
├═══════════════════════════════════┼═════════════════════════════════════┤
│10. Фосфаты (по P)                 │                 1,0                 │
└═══════════════════════════════════┴═════════════════════════════════════…

Примечания:

     C    - концентрация загрязняющих веществ, допустимая к сбросу в систему

     дк

     канализации ВКХ, мг/г;

ВКХ - организация водопроводно-канализационного хозяйства;

- сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне табл. 1, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного значения;

- жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации.

- Вещества, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.).

- Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений системы канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.).

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих алифатических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючие примеси, токсичные и растворимые газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Биологически жесткие поверхностно-активные вещества (далее - ПАВ).

- Особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Вещества, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях.

- Вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов.

- Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности.

- Загрязняющие вещества с фактическими концентрациями, превышающими нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в 100 раз.

- Сточные воды с активной реакцией среды pH менее 2 или более 12.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей НП общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

4. Расчет нормативов допустимых концентраций (Cдк) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов.

Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации города, разработаны на основе "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167 (с изменениями на 23.05.2006), исходя из условий:

- предотвращения загрязнения окружающей среды;

- обеспечения безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации;

- обеспечения установленных для ООО "Горводоканал" нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации населенных пунктов, базируется на следующих основополагающих принципах:

- необходимости соблюдения на выпуске в систему канализации города величин допустимых концентраций загрязняющих веществ (далее - ПДС) и общих свойств сточных вод, установленных для ООО "Горводоканал" Нижне-Обским бассейновым водным управлением по ХМАО - Югре;

- учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- учета требований к защите сетей и сооружений системы канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращения заиливания, зажирения, закупорки труб, колодцев, оборудования), а также обеспечения технологического режима очистки.

Перечень и расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом, предельно допустимые сбросы для ООО "Горводоканал" и эффективность работы очистных сооружений устанавливаются в таблице 2.

Таблица 2

┌═══════════════════┬══════════════════┬═════════════┬════════════════════‰
│                   │   C    (мг/л),   │Эффективность│    C   (мг/л),     │
│                   │    ПДС           │ очистки (%) │     дк             │
│                   │установленная для │             │ установленная для  │
│                   │ООО "Горводоканал"│             │   предприятий -    │
│                   │                  │             │     абонентов      │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│Взвешенные вещества│       12,4       │     92      │        155         │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│БПК                │       5,41       │     95      │        108         │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│Сухой остаток      │       1000       │      0      │        1000        │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│Хлориды            │        42        │      0      │         42         │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│Азот нитритный     │       0,16       │      0      │        0,16        │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│Азот нитратный     │       9,0        │      0      │        9,0         │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│Азот аммонийный    │       3,6        │     60      │        9,0         │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│СПАВ               │       1,5        │     73      │        5,5         │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│Нефтепродукты      │      0,078       │     60      │        0,19        │
├═══════════════════┼══════════════════┼═════════════┼════════════════════┤
│Фосфаты (P)        │       1,9        │     14      │        1,0         │
└═══════════════════┴══════════════════┴═════════════┴════════════════════…

Расчет производится по формуле:

     C   = Cст x 100 / (100 - A), мг/л,

     дк

     где  Cст  -  допустимая концентрация загрязняющего вещества в очищенных

     сточных   водах,   соответствующая  установленной  для  ООО  "Горводоканал"

     величине по ПДС (Cст = C   ).

     ПДС

     A   -   эффективность   удаления   загрязняющих   веществ  на  очистных

     сооружениях в процентах.

     Полученная    величина    C     не   должна   превышать   концентрацию,

     дк

     максимально допустимую для биологической очистки сточных вод.

Взвешенные вещества - 12,4 x 100 / (100 - 92) = 155

БПК - 5,41 x 100 / (100 - 95) = 108 мг/л

Сухой остаток - 1000 x 100 / (100 - 0) = 1000 мг/л

Хлориды - 42 x 100 / (100 - 0) = 42 мг/л

Азот нитритный - 0,16 x 100 / (100 - 0) = 0,16 мг/л

Азот нитратный - 9,0 x 100 / (100 - 0) = 9,0 мг/л

Азот аммонийный - 3,60 x 100 / (100 - 60) = 9,0 мг/л

Нефтепродукты

В связи с тем, что нефтепродукты токсически действуют на активный ил, удаление их следует осуществлять на стадии предварительной очистки, т.е. в резервуарах-усреднителях. Так как в данный момент осуществляется капитальный ремонт данных сооружений, просим утвердить:

0,078 x 100 / (100 - 60) = 0,19 мг/л

Фосфаты (по P)

В  связи  с  тем, что повышенное содержание фосфора в очищенных сточных

     водах вызывает "цветение" водоемов, а эффективность очистки составляет 14%,

     просим  утвердить  C    равной  ПДК  для  воды  водоемов рыбохозяйственного

     дк

     значения 1,0 мг/л

СПАВ - 1,5 x 100 / (100 - 73) = 5,5 мг/л

Приложение 2
к постановлению
Администрации города Когалыма
от 16.11.2010 N 2262

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТВОДИМЫХ В УЧАСТОК РЕКИ ВАТЬ-ЕГАН (Г. КОГАЛЫМ КОС-400 ПОВХ)

1. Нормативные показатели (далее - НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):

- pH в пределах 6,5 - 8,5;

- температура <= 40 °C;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1:11;

- общая минерализация - 1000 мг/л.

2. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются в таблице 1.

Таблица 1

┌═════════════════════════════════════════════════┬══════════════‰
│          Перечень загрязняющих веществ          │  C   (мг/л)  │
│                                                 │   дк         │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Взвешенные вещества                              │     200      │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│БПК                                              │      95      │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Сухой остаток                                    │     1000     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Хлориды                                          │     33,6     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Азот нитритный                                   │     0,27     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Азот нитратный                                   │     10,8     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Азот аммонийный                                  │     1,37     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│СПАВ                                             │     6,3      │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Нефтепродукты                                    │     0,64     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Фосфаты (P)                                      │     0,46     │
└═════════════════════════════════════════════════┴══════════════…

Примечания:

     C    - концентрация загрязняющих веществ, допустимая к сбросу в систему

     дк

     канализации ВКХ, мг/г;

ВКХ - организация водопроводно-канализационного хозяйства;

- сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне табл. 1, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного значения;

- жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации.

- Вещества, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.).

- Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений системы канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.).

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих алифатических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючие примеси, токсичные и растворимые газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

Биологически жесткие поверхностно-активные вещества (далее - ПАВ).

- Особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Вещества, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях.

- Вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов.

- Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности.

- Загрязняющие вещества с фактическими концентрациями, превышающими нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в 100 раз.

- Сточные воды с активной реакцией среды pH менее 2 или более 12.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей НП общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

4. Расчет нормативов допустимых концентраций (Cдк) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов.

Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации поселка Повх, разработаны на основе "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167 (с изменениями на 23.05.2006), исходя из условий:

- обеспечения безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации;

- обеспечения установленных для ООО "Горводоканал" нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации населенных пунктов, базируется на следующих основополагающих принципах:

- необходимости соблюдения на выпуске системы канализации поселка Повх величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных для ООО "Горводоканал" Нижне-Обским бассейновым водным управлением;

- учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- учета требований к защите сетей и сооружений системы канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращения заиливания, зажирения, закупорки труб, колодцев, оборудования, а также обеспечения технологического режима очистки).

Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом, предельно допустимые сбросы для ООО "Горводоканал" и эффективность работы очистных сооружений устанавливаются в таблице 2.

Таблица 2

┌═══════════════════┬══════════════════════════════┬═══════════┬══════════‰
│   Наименование    │C    (мг/л) ООО "Горводоканал"│  Эффект.  │C   (мг/л)│
│    ингредиента    │ ПДС                          │очистки (%)│ дк       │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Взвешенные вещества│             11,6             │    96     │   200    │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│БПК                │             3,81             │    97     │    95    │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Сухой остаток      │             1000             │     0     │   1000   │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Хлориды            │             33,6             │     0     │   33,6   │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Азот нитритный     │             0,27             │     0     │   0,27   │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Азот нитратный     │             10,8             │     0     │   10,8   │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Азот аммонийный    │             0,88             │    36     │   1,37   │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│СПАВ               │             1,46             │    77     │   6,3    │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Нефтепродукты      │             0,07             │    89     │   0,64   │
├═══════════════════┼══════════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Фосфаты (P)        │             0,2              │    57     │   0,46   │
└═══════════════════┴══════════════════════════════┴═══════════┴══════════…

C    - показатель предельно допустимого сброса

     ПДС

     Расчет производится по формуле:

     C   = Cст x 100 / (100 - А), мг/л,

     дк

     где  Cст  -  допустимая концентрация загрязняющего вещества в очищенных

     сточных   водах,   соответствующая  установленной  для  ООО  "Горводоканал"

     величине ПДС;

     A   -   эффективность   удаления   загрязняющих   веществ  на  очистных

     сооружениях в процентах.

     Полученная  величина  C   не должна превышать концентрацию, максимально

     дк

     допустимую для биологической очистки сточных вод.

Взвешенные вещества

Предельной допустимой концентрацией, не оказывающей отрицательного влияния на технический режим работы сооружений биологической очистки, является ДК = 200 мг/л, поэтому просим согласовать и утвердить данную величину как допустимую концентрацию взвешенных веществ, сбрасываемых в систему канализации поселка Повх.

БПК - 3,81 x 100 / (100 - 96) = 95 мг/л

Сухой остаток - 1000 x 100 / (100 - 0) = 1000 мг/л

Хлориды - 33,6 x 100 / (100 - 0) = 33,6 мг/л

Азот нитритный - 0,27 x 100 / (100 - 0) = 0,27 мг/л

Азот нитратный - 10,8 x 100 / (100 - 0) = 10,8 мг/л

Азот аммонийный - 0,88 x 100 / (100 - 36) = 1,37 мг/л

СПАВ - 1,46 x 100 / (100 - 77) = 6,3 мг/л

Нефтепродукты - 0,07 x 100 / (100 - 89) = 0,64 мг/л

Фосфаты (по P) - 0,2 X 100 / (100 - 57) = 0,46 мг/л

Приложение 3
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 16.11.2010 N 2262

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТВОДИМЫХ В УЧАСТОК РЕКИ ИНГУ-ЯГУН (Г. КОГАЛЫМ КОС-400 АЭРОПОРТ)

1. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):

- pH в пределах 6,5 - 8,5;

- температура <= 40 °C;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1:11;

- общая минерализация - 1000 мг/л.

2. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются в таблице:

Таблица 1

┌═════════════════════════════════════════════════┬══════════════‰
│          Перечень загрязняющих веществ          │  C   (мг/л)  │
│                                                 │   дк         │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Взвешенные вещества                              │      68      │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│БПК                                              │     31,8     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Сухой остаток                                    │     1000     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Хлориды                                          │      17      │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Азот нитритный                                   │     0,11     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Азот нитратный                                   │     1,29     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Азот аммонийный                                  │     1,26     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│СПАВ                                             │     0,22     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Нефтепродукты                                    │     0,12     │
├═════════════════════════════════════════════════┼══════════════┤
│Фосфаты (P)                                      │     0,49     │
└═════════════════════════════════════════════════┴══════════════…

Примечание:

     C    -  показатель  концентрации  загрязняющих  веществ,  допустимых  к

     дк

     сбросу в систему канализации ВКХ, мг/г;

ВКХ - организация водопроводно-канализационного хозяйства;

- жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации.

- Вещества, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.).

- Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений системы канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.).

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих алифатических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючие примеси, токсичные и растворимые газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

- Особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на очистных сооружениях.

- Вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов.

- Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности.

- Загрязняющие вещества с фактическими концентрациями, превышающими нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в 100 раз.

- Сточные воды с активной реакцией среды pH менее 2 или более 12.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей НП общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

4. Расчет нормативов допустимых концентраций (Cдк) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов.

Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации аэропорта, разработаны на основе "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167 (с изменениями на 23.05.2006), исходя из условий:

- предотвращения загрязнения окружающей среды;

- обеспечения безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации;

- обеспечения установленных для ООО "Горводоканал" нормативов сброса загрязняющих веществ на рельеф.

Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации, базируется на следующих основополагающих принципах:

- необходимости соблюдения на выпуске системы канализации аэропорта величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных для ООО "Горводоканал" Нижне-Обским бассейновым водным управлением;

- учета фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- учета требований к защите сетей и сооружений системы канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращения заиливания, зажирения, закупорки труб, колодцев, оборудования, а также обеспечения технологического режима очистки).

Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом, предельно допустимые сбросы для ООО "Горводоканал" и эффективность работы очистных сооружений устанавливаются в таблице 2.

Таблица 2

┌═══════════════════════┬══════════════════════════┬═══════════┬══════════‰
│     Наименование      │C    (мг/л) "Горводоканал"│  Эффект.  │C   (мг/л)│
│      ингредиента      │ ПДС                      │очистки (%)│ дк       │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Взвешенные вещества    │           12,2           │    82     │    68    │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│БПК                    │           4,46           │    86     │   31,8   │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Сухой остаток          │           1000           │     0     │   1000   │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Хлориды                │            17            │     0     │    17    │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Азот нитритный         │           0,11           │     0     │   0,11   │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Азот нитратный         │           1,29           │     0     │   1,29   │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Азот аммонийный        │           1,09           │    14     │   1,26   │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│СПАВ                   │           0,12           │    46     │   0,22   │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Нефтепродукты          │           0,05           │    59     │   0,12   │
├═══════════════════════┼══════════════════════════┼═══════════┼══════════┤
│Фосфаты (P)            │           0,39           │    21     │   0,49   │
└═══════════════════════┴══════════════════════════┴═══════════┴══════════…

C    - показатель предельно допустимого сброса

     ПДС

     Расчет производится по формуле:

     C   = Cст x 100 / (100 - A), мг/л,

     дк

     где  Cст  -  допустимая концентрация загрязняющего вещества в очищенных

     сточных   водах,   соответствующая  установленной  для  ООО  "Горводоканал"

     величине по ПДС;

     A   -   эффективность   удаления   загрязняющих   веществ  на  очистных

     сооружениях в процентах.

     Полученная  величина  C   не должна превышать концентрацию, максимально

     дк

     допустимую для биологической очистки сточных вод.

Взвешенные вещества - 12,2 x 100 / (100 - 82) = 67,8 мг/л

БПК - 4,46 x 100 / (100 - 86) = 31,8 мг/л

Сухой остаток - 1000 x 100 / (100 - 0) = 1000 мг/л

Хлориды - 17 x 100 / (100 - 0) = 17 мг/л

Азот нитритный - 0,11 x 100 / (100 - 0) = 0,11 мг/л

Азот нитратный - 1,29 x 100 / (100 - 0) = 1,29 мг/л

Азот аммонийный - 1,09 x 100 / (100 - 14) = 1,26 мг/л

СПАВ - 0,12 x 100 / (100 - 46) = 0,22 мг/л

Нефтепродукты - 0,05 x 100 / (100 - 59) = 0,12 мг/л

Фосфаты (по P) - 0,39 x 100 / (100 - 21) = 0,49 мг/л