ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2012 года N 39

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" и от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", постановлением главы администрации Владимирской области от 29.06.1999 N 398 "О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить Правила приема сточных вод в систему водоотведения города Владимира согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по жизнеобеспечению (В.Н. Мартынов).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Приложение. ПРАВИЛА ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Глава города Владимира

С.В.САХАРОВ

Приложение

к решению

Совета народных депутатов

города Владимира

от 22.02.2012 N 39

1. Основные положения

1.1. Настоящие Правила приема сточных вод в систему водоотведения города Владимира (далее - Правила) устанавливают требования к приему сточных вод в централизованную систему водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства (далее - система канализации). Регулируют отношения между абонентами (заказчиками) и организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ).

1.2. Правила направлены на обеспечение охраны водотоков р. Клязьмы и р. Содышки от загрязнения сточными водами, предотвращение нарушений в работе сетей и сооружений водоотведения г. Владимира, повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема сточных вод в сеть водоотведения города, а также за счет соблюдения нормативов допустимого сброса (НДС) в сточных водах после очистки.

1.3. Настоящие Правила не распространяются на отношения между ВКХ и гражданами, отношения между которыми регулируются правилами, установленными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.4. Правила составлены в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

1.4.1. Гражданским кодексом РФ.

1.4.2. Водным кодексом Российской Федерации.

1.4.3. Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

1.4.4. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации".

1.4.5. Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов".

1.4.6. Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия".

1.4.7. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

1.4.8. Постановлением главы администрации Владимирской области от 29.06.1999 N 398 "О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов".

1.4.9. Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов, утвержденными приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 02.03.1984 N 107.

1.4.10. СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

1.5. Правила являются обязательными для абонентов и субабонентов организации ВКХ, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей г. Владимира независимо от их организационно-правовой формы, сточные воды которых сбрасываются в систему водоотведения.

1.6. Правила разработаны и направлены на организацию приема (сброса) сточных вод в систему водоотведения организаций ВКХ, с целью:

обеспечения безаварийной надежной работы водоотводящих сетей, очистных сооружений, насосного и технологического оборудования и сооружений водоотведения (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

соблюдения установленных природоохранными органами для организации ВКХ нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водоем-приемник сточных вод;

планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к системам водоотведения населенного пункта;

рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения;

экономического воздействия на абонентов - нарушителей нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ;

обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений водоотведения, охраны жизни и здоровья населения города и обслуживающего персонала организации ВКХ.

1.7. Настоящими Правилами следует руководствоваться при:

выдаче технических условий на проектирование и строительство, подключение новых абонентов и объектов;

заключении договора на прием (сброс) сточных вод от предприятий и организаций города;

контроле за качеством сточных вод предприятий, отводимых в городские водоотводящие сети с последующей их подачей на очистные сооружения организации ВКХ;

взимании платы за прием сточных вод в систему водоотведения города;

предъявлении убытков (вреда, ущерба), вызванных разрушением или повышенным износом водоотводящих сетей, сооружений и оборудования.

2. Термины и определения

2.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

абонент - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты водоотведения, которые непосредственно присоединены к системам водоотведения, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод;

авария - повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения, водоотведения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

биологически "жесткие" ПАВ - это поверхностно-активные вещества, используемые для производства синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, обладающие явными признаками токсичности относительно человека и низкой скоростью биоразложения в водных объектах;

водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

взвешенные вещества - основная масса нерастворимых в воде загрязнений, которые в зависимости от размеров отдельных частиц и их плотности могут выпадать в виде осадка, всплывать на поверхность воды или оставаться во взвешенном состоянии;

временно согласованная концентрация (ВСК) - максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, временно разрешенное организации ВКХ специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда к сбросу в водный объект;

допустимая концентрация (ДК) - предельное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, разрешенное органами местного самоуправления или организацией ВКХ абонентам, в составе разрешенного сброса (РС) загрязняющих веществ;

залповый сброс - сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с pH менее 2 или более 12;

контрольный водоотводящий колодец - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на водоотводящей сети абонента перед врезкой ее в систему водоотведения;

контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного водоотводящего колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в систему водоотведения;

коэффициент часовой неравномерности (Кч) - отношение максимального часового расхода к среднему часовому расходу сточных вод в сутки максимального водоотведения;

лабораторный контроль - проведение анализов питьевой воды и сточных вод в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами;

лимит водопотребления (водоотведения) - установленный абоненту органами местного самоуправления предельный объем отпущенной (полученной) питьевой воды и принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на определенный период времени;

нормативный показатель (НП) общих свойств сточных вод - предельный показатель общих свойств сточных вод, разрешенный организацией ВКХ абоненту в составе РС загрязняющих веществ;

нормативы по качеству - нормативы водоотведения или нормативы сброса - установленные органами местного самоуправления показатели объема, состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в системы водоотведения и обеспечивающие ее нормальное функционирование;

несогласованный сброс - сброс абонентом загрязняющих веществ без утверждения организацией ВКХ разрешения на сброс (РС);

общие свойства сточных вод - совокупность физических, химических, органолептических, биохимических и других свойств сточных вод;

организация водопроводно-канализационного хозяйства - предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием сточных вод в систему водоотведения и эксплуатирующее эти системы;

нормативно допустимый сброс (НДС) - масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в систему водоотведения в единицу времени в установленном режиме с целью обеспечения норм качества сточных вод на прием на очистные сооружения;

предельно допустимая концентрация (ПДК) - концентрация веществ, выше которой вода не пригодна для одного или нескольких видов водопользования ГОСТ 27065-86;

разрешение на сброс (РС) загрязняющих веществ - утвержденная организацией ВКХ абоненту разрешительная документация по качеству сточных вод, принимаемых в системы водоотведения населенного пункта;

сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

сверхлимитное водопотребление - объем воды, потребляемый абонентом на хозяйственно-питьевые и производственные нужды сверх установленного лимита;

самовольное пользование системами водоснабжения и водоотведения при отсутствии договора на отпуск (получение) воды и прием (сброс) сточных вод, а также в случае нарушения условий договора абонентом;

средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;

сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

технически обоснованные лимиты - сумма лимитов всех абонентов системы водоотведения, не превышающая проектную мощность очистных сооружений канализации.

3. Требования к сточным водам

3.1. В систему водоотведения могут быть приняты сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе водоотводящих сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами до нормативов, соответствующих расчету нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты, а также гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами.

3.2. За шесть месяцев до окончания срока действия нормативов, выданных организации ВКХ на сброс в водный объект, все абоненты оповещаются о необходимости разработки индивидуальных нормативов ДК по каждому загрязняющему веществу. На основании заявок абонентов разрабатываются нормативы ДК и устанавливаются администрацией города или уполномоченной ими организацией ВКХ сроком на пять лет. Сброс веществ, не указанных в заявке и перечисленных в п. п. 3.3 - 3.5 настоящих Правил, запрещен.

3.3. Запрещается сбрасывать в систему водоотведения сточные воды содержащие:

вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга и т.п.); вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений водоотведения;

вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

опасные бактериальные загрязняющие вещества;

нерастворимые масла, а также смолы и мазут;

биологические трудно окисляемые органические вещества;

биологически "жесткие" ПАВ;

только минеральные вещества (концентрированные растворы минеральных солей, кислот, щелочей);

взвешенные и всплывающие вещества в концентрациях, превышающих 500 мг/л;

вещества или продукты их трансформации, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) и отсутствуют методы аналитического контроля, а также вещества, соединение которых может привести к образованию веществ с неустановленными предельно допустимыми концентрациями.

3.4. Категорически запрещается сбрасывать в систему водоотведения кислоты, горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и др.), способные образовывать в водоотводящих сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистоводородная кислота, пары легколетучих ароматических углеводородов и др.) и другие пожаровзрывоопасные и токсичные смеси.

3.5. Запрещается сбрасывать в водоотводящую сеть:

сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению допустимого установленными правилами количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект;

сточные воды, имеющие температуру свыше 40°C, pH ниже 6,5 или выше 9, химическое потребление кислорода (ХПК) выше биологического потребления кислорода (БПК5) более чем в 2,5 раза или БПКполн. более чем в 1,5 раза; концентрированные маточные и кубовые растворы;

залповые сбросы сточных вод;

грунт, строительный, бытовой мусор, а также другие производственные и хозяйственные отходы.

3.6. Условиями приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых абонентами в системы водоотведения и на очистные сооружения, утверждаемые администрацией города Владимира, устанавливаются требования к сточным водам.

3.7. Не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния, и щелочных растворов; соду и кислые воды, сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи, хлора и фенолов и т.д.).

3.8. Прием сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующими нормами радиоактивной безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

3.9. Сброс в систему водоотведения сточных вод, требующих дополнительной очистки загрязняющих веществ, полученных в результате технологических процессов, разрешается абонентам только после ввода на них в эксплуатацию локальных очистных сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод до степени, допустимой (нормативы ДК) для приема их на очистные сооружения водоотведения.

3.10. Сброс сточных вод должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством контрольного колодца.

3.11. Абоненты должны обеспечивать равномерный выпуск сточных вод в течение суток (по количественному и качественному составам).

3.12. В случаях, когда количество и состав сточных вод изменяются в течение суток, превышая проектный коэффициент часовой неравномерности более чем в 1,3 раза, абоненты должны устанавливать специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный сброс сточных вод в течение суток.

4. Порядок выдачи технических условий и согласование проектной документации на водоотведение

4.1. Предоставление технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения регулируются Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2. Подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.3. Порядок согласования и утверждения проектной документации для строительства устанавливается законодательством Российской Федерации.

В соответствии с выданными ВКХ условиями подключения (техническими условиями присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию, утверждаемую в установленном порядке. Отступления от условий подключения (технических условий присоединения), необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ВКХ.

5. Порядок выдачи разрешения на сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения

5.1. Сброс сточных вод в систему водоотведения может производиться абонентами только при наличии разрешения на сброс и договора на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного с организацией ВКХ.

5.2. Разрешение на сброс сточных вод в систему водоотведения выдается органами местного самоуправления или уполномоченной ими организацией ВКХ по форме согласно приложению 1.

5.3. Разрешение на сброс сточных вод в систему водоотведения вновь построенным или реконструированным объектам выдается после ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

Если по условиям приема сточных вод требуется их локальная очистка, то организация ВКХ разрешает присоединение к системам водоотведения этих абонентов только после выполнения условий присоединения локальных очистных сооружений на выпусках в водоотводящую сеть, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных требований.

5.4. Основанием для выдачи абоненту разрешений на сброс сточных вод в систему водоотведения является:

для вновь построенных и реконструируемых объектов - утвержденный проект;

для действующих предприятий - расчет допустимых концентраций сбрасываемых сточных вод в водоотводящую сеть для этого абонента, а при их отсутствии устанавливаются ДК по группе "Прочие предприятия", утвержденные администрацией города в условиях приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых абонентами в системы водоотведения и на очистные сооружения.

5.5. Разрешение на сброс сточных вод у абонентов пересматривается в случае изменения параметров существующих сбросов сточных вод в системы водоотведения города более чем на 20%.

6. Договорные отношения между ВКХ и абонентами

6.1. Прием (сброс) сточных вод в систему водоотведения осуществляется на основании публичного договора на прием (сброс) сточных вод, заключаемого абонентом с организацией ВКХ, также отношения по приему (сбросу) сточных вод могут определяться одним договором совместно с отношениями по отпуску (получению) питьевой воды.

6.2. При отсутствии договора пользование системами водоотведения считается самовольным.

6.3. Абонент может принимать от субабонента сточные воды через свои водоотводящие сети только с согласия организации ВКХ.

6.4. Запрещается любое самовольное присоединение к действующим системам водоотведения, а также самовольное пользование этими системами.

6.5. Ответственность за самовольное присоединение к водоотводящим сетям, устройствам и сооружениям, находящимся на балансе (в хозяйственном ведении) и обслуживании организацией ВКХ, несет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации владелец самовольно присоединенных водоотводящих сетей, устройств и сооружений.

6.6. За самовольное присоединение к водоотводящим сетям и устройствам, балансовая принадлежность которых не установлена, ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет физическое или юридическое лицо, которое непосредственно через них сбрасывает сточные воды.

7. Учет количества принятых (сброшенных) сточных вод и контроль их состава

7.1. Учет объема сбрасываемых сточных вод обеспечивает абонент.

7.2. Количество сброшенных сточных вод определяется абонентом в соответствии с данными учета фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений, внесенных в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах.

7.3. Узел учета (средства измерений) должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией ВКХ и абонентом.

7.4. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляется за счет абонента.

7.5. При ремонте средств измерений на срок, согласованный с организацией ВКХ (но не более 30 дней), допускается определение фактического сброса сточных вод по среднемесячному показателю за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду.

7.6. В случае временного отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее), учтенным средствами измерений.

7.7. В случаях самовольного присоединения и самовольного пользования системами водоотведения количество сброшенных сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоотведения при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента обнаружения.

7.8. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения, состава сточных вод производится организацией ВКХ в установленные договором сроки по сверке с общим объемом фактически сброшенных абонентом (с учетом субабонентов) сточных вод и нормативов качества.

7.9. Порядок учета и контроля сточных вод субабонентов определяется в договоре, заключенном между абонентом и субабонентом.

7.10. Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя организации ВКХ на узел учета для осмотра средств измерений и предъявить по его требованию документацию для проверки правильности расчета сброшенных сточных вод.

7.11. Абонент должен обеспечить лабораторный контроль силами собственной аттестованной (аккредитованной) лаборатории или иной аттестованной (аккредитованной) лаборатории на право проведения аналитических работ лабораторией (по договоренности) и соблюдать установленные требования и нормативы по составу сбрасываемых ими в систему водоотведения сточных вод.

7.12. Точки отбора проб, перечень веществ, подлежащих определению, периодичность представления сведений о количестве и качестве сточных вод и форма отчетности устанавливаются организацией ВКХ по согласованию с абонентом. Абонент несет ответственность за достоверность представляемых данных.

7.13. Абонент обеспечивает доступ представителей организации ВКХ к контрольным колодцам в любое время суток.

7.14. Абонент присутствует при отборе контрольных проб сточных вод, проводимом организацией ВКХ. Отбор проб удостоверяется актом отбора (приложение 2), который подписывают представители обеих сторон. В случае отказа абонента направить своего представителя для отбора проб или отказа от подписи акта акт оформляется с отметками "на отбор не явился" или "от подписи отказался". В этом случае отбор проб производится представителями ВКХ самостоятельно, а проба считается действительной до следующего отбора.

7.15. При отборе контрольных проб сточных вод представителями организаций ВКХ абонент обязан выделить своего представителя в указанное время.

7.16. При отборе контрольных проб сточных вод организацией ВКХ абонент имеет право одновременно отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств. Факт параллельного отбора регистрируется в акте отбора проб. Акт составляется в соответствии с ГОСТом Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб".

7.17. Организация ВКХ обеспечивает представление абоненту результатов анализов с учетом сроков хранения законсервированной контрольной пробы для арбитражной лаборатории, определенных ПНД Ф 14.

Результаты анализа принимаются для расчета платежей за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения населенных пунктов.

7.18. Вызов представителя организации ВКХ для повторного отбора проб сточных вод при превышении установленных нормативов и в случае неразрешенного сброса загрязняющих веществ производится телефонограммой после устранения причин и последствий такого сброса и оплачивается за счет собственных средств абонента. Каждый последующий дополнительный вызов по данному сбросу оплачивается в десятикратном размере.

7.19. Абонент имеет право на параллельный отбор проб, включая контрольную пробу для арбитражной лаборатории, при этом консервацию и опломбирование пробы осуществляют представители организации ВКХ.

7.20. Организация ВКХ осуществляет систематический лабораторный контроль за соблюдением установленных абоненту нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения населенного пункта и других условий, определенных договором.

7.21. Организация ВКХ на основании проведенных анализов составляет протокол (приложение 3).

7.22. При выявлении нарушений действующих правовых актов, допущенных абонентом, представители организации ВКХ составляют акт, констатирующий факт нарушения, и направляют его в органы государственного контроля (надзора) для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Порядок установления лимитов водоотведения

8.1. Лимиты водоотведения устанавливаются по всем категориям абонентов, отводящих сточные воды в систему водоотведения, администрацией города Владимира или уполномоченной ими организацией ВКХ с учетом:

фактических мощностей систем водоснабжения и водоотведения;

необходимости первоочередного удовлетворения нужд населения в отведении бытовых сточных вод;

соблюдения нормативов допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, установленных организации ВКХ водохозяйственными и природоохранными органами;

проведения абонентом мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

баланса водопотребления и водоотведения абонента.

8.2. Основными целями установления лимитов водоотведения являются:

ликвидация перегрузки сетей и сооружений систем водоотведения за счет сокращения абонентами нерационального использования воды, необоснованного сброса сточных вод;

сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем водоотведения;

обеспечение надежности, бесперебойной работы систем водоотведения.

8.3. При наличии у абонентов субабонентов, в соответствии с заключенными договорами, устанавливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения субабонентов.

8.4. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников водоснабжения должно обеспечивать отсутствие сброса в системы водоотведения:

утечек из-за неисправности водозапорной арматуры, нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;

сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;

сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы.

8.5. Лимит водоотведения определяется на нормативной основе по расходу воды из всех источников водоснабжения (питьевого, природного, горячего, технического водоснабжения, пара и других) с учетом сложившейся на момент разработки лимита водохозяйственной схемы, действующего технологического и иного оборудования, состава, вида и количества потребителей абонента.

8.6. С целью установления абонентам технически обоснованных лимитов водоотведения абонент 1 раз в пять лет производит разработку, представление и согласование с организацией ВКХ следующей технической документации на водоотведение:

водохозяйственного балансового расчета, обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в системы водоотведения населенного пункта;

плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ, обеспечивающих эффективность сокращения объемов водоотведения абонента.

8.7. Документация, указанная в п. 8.6 настоящих Правил, разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией, имеющей необходимые разрешительные документы на данный вид деятельности.

8.8. Организация ВКХ, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчеты (по сверке с фактическим положением), а также планы водоохранных мероприятий, согласовывает их в течение тридцати дней (с момента предоставления полного пакета документов).

8.9. При расхождении данных о фактически сбрасываемых объемах сточных вод с данными, указанными в согласованных водохозяйственных балансовых расчетах, абонент и организация ВКХ совместно устанавливают причины с составлением двухстороннего акта.

8.10. Для устранения причин в расхождении фактических и договорных объемов абонент в согласованные с организацией ВКХ сроки разрабатывает мероприятия по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

8.11. Количество принимаемых в систему водоотведения города сточных вод абонентов не должно превышать установленных для них лимитов.

8.12. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения производится организацией ВКХ в установленные договором сроки по сверке с общим объемом фактически сброшенных абонентом (с учетом субабонентов) сточных вод.

9. Установление нормативов водоотведения по качеству сточных вод абонентов

9.1. Разработка индивидуальных нормативов сброса абонентами загрязняющих веществ в систему водоотведения населенного пункта осуществляется в рамках общего проекта юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, а также физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и утверждаются администрацией города Владимира с учетом:

- фактической мощности системы водоотведения;

- соблюдения установленных организации ВКХ объемов сброса сточных вод в водные объекты и показателей их качества;

- проведения абонентом мероприятий по рациональному использованию вод, сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- баланса водопотребления и водоотведения абонента;

- по составу сточных вод (допустимые концентрация (ДК) и согласованные лимиты концентраций загрязняющих веществ);

- соблюдения нормативов допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организаций ВКХ природоохранными органами;

- обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях системы водоотведения населенного пункта;

- технической и технологической возможности очистных сооружений системы водоотведения населенного пункта очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

- защиты сетей и сооружений системы водоотведения населенного пункта.

9.2. С целью обеспечения нормальной эксплуатации сетей и сооружений для тех загрязняющих веществ, по которым норматив платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект не установлен, но которые присутствуют в сточных водах абонентов и оказывают негативное воздействие на сети, сооружения и технологию очистки, норматив платы устанавливается равным нормативу платы загрязняющего вещества, характеризующегося однонаправленным механизмом токсического действия. Перечень загрязняющих веществ приведен в приложении 4.

9.3. Нормативами водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых от абонента, являются установленные допустимые концентрации (ДК) сброса загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонента в систему водоотведения.

9.4. Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в системы водоотведения населенных пунктов, базируется на следующих основополагающих принципах:

оценки местных условий водоотведения по соблюдению нормативов НДС на выпусках систем водоотведения населенных пунктов в водные объекты;

необходимости соблюдения на выпусках систем водоотведения населенных пунктов величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда;

фактического качества бытового стока абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд;

учета фактических параметров очистки сточных вод на водоотводящих очистных сооружениях;

требований к защите сетей и сооружений системы водоотведения, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также обеспечение технологического режима очистки);

определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему водоотведения, дифференцированно:

- для абонентов, участвовавших в разработке проекта;

- по группе "прочие абоненты".

9.5. ДК загрязняющих веществ разрабатывается по каждому включенному в перечень загрязняющему веществу как единый норматив для всех абонентов или дифференцированно-индивидуально для каждого абонента, состав и режим сброса сточных вод которых имеют специфический характер.

9.6. Если по условиям приема сточных вод для новых абонентов требуется дополнительная очистка их сточных вод, то организация ВКХ разрешает присоединение к системе водоотведения этих абонентов только после ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений.

9.7. Лимиты сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод определяются абонентам органами местного самоуправления или уполномоченной ими организацией ВКХ на период, необходимый для выполнения абонентами согласованных с организацией ВКХ мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

9.8. Порядок расчета допустимых концентраций сброса (ДК) и допустимых сбросов (ДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонентов в систему водоотведения:

9.8.1. Основания для установления нормативов ДК загрязняющих веществ и ДС (норматив допустимого сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод):

заявка абонента;

акт разграничения эксплуатационной ответственности между абонентом и организацией ВКХ по сетям водоотведения;

разрешительная документация на присоединение;

схема внутриплощадочных сетей водоотведения абонента и выпусков абонента, присоединенных к системе водоотведения населенного пункта;

результаты аналитического измерения состава и свойств сточных вод абонента;

план мероприятий по уменьшению сброса сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения.

В случае отказа или предоставления абонентами не всех документов, указанных в настоящем пункте, а также предоставления недостоверных данных ДК абоненту устанавливаются по группе "Прочие предприятия" в утверждаемых администрацией города условиях приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых абонентами в системы водоотведения и на очистные сооружения.

9.8.2. Эффективность удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях принимается по фактическим среднегодовым данным, полученным в процессе эксплуатации. При отсутствии систематических эксплуатационных данных об эффективности очистки загрязняющих веществ на очистных сооружениях, при разработке нормативов, эта эффективность принимается равной нулю.

9.8.3. В случае отсутствия данных по ПДК и/или эффективности удаления загрязняющих веществ на очистных сооружениях по одному или нескольким загрязняющим веществам абонент для получения нормативов допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения вправе организовать разработку соответствующих нормативов и показателей.

9.8.4. Расчет нормативов ДК и ДС загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы водоотведения, проводится следующим образом:

9.8.4.1. Нормы ДК по каждому загрязняющему веществу рассчитаны исходя из необходимости обеспечения установленного организации ВКХ разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, выданного управлением Росприроднадзора по Владимирской области, с учетом эффективности его удаления на очистных сооружениях.

Расчет ДК загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему водоотведения, имеющего биологические очистные сооружения на выпуске в водный объект, осуществляется в следующем порядке:

Предварительно за ДК загрязняющего вещества для сточных вод абонентов жилищного фонда (ДКжил) принимается фактическая усредненная концентрация загрязняющего вещества в составе бытового стока сточных вод абонентов жилищного фонда, или

ДКжил = Сжил,

где:

Сжил - усредненная фактическая концентрация загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда (мг/л).

9.8.4.2. Основной расчетной формулой для определения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов (ДКпр) является:

Q

ДКпр = Спсв = ----- (Сгсв - Сжил) + Сжил,

Qпр

где:

ДКпр = min (Спсв, Ссеть)

Спсв - расчетная величина допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах, отводимых прочими абонентами в систему водоотведения (мг/куб. дм);

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения (тыс. куб. м/год);

Qпр - годовой расход сточных вод прочих абонентов (тыс. куб. м/год);

Сгсв - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах населенного пункта, поступающих на очистные сооружения (мг/куб. дм);

Ссеть - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, установленная исходя из условий предупреждения заиливания и агрессивного воздействия на сети (мг/куб. дм).

Расчет нормативов ДКпр производится в два этапа.

Первым этапом расчета является определение величины Сгсв.

Величина Сгсв назначается по наименьшему для конкретного загрязнения значению по сравниваемых Сгсвр, Сбос, или

Сгсв = min (Сгсвр; Сбос),

где:

Сбос - теоретически возможная концентрация загрязняющего вещества в составе сточных вод населенного пункта, не оказывающая отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки, (мг/куб. дм);

Сгсвр - расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения водоотведения, исходя из условий обеспечения нормального качества сточных вод на сбросе в водный объект (мг/л).

Сст x 100

Сгсвр = -------------,

100 - Э

где:

Сст - нормативная величина концентрации загрязняющего вещества, утвержденная Росприроднадзором в составе НДС на выпуске системы водоотведения в водный объект (мг/куб. дм);

Э - эффективность очистки (задержания) загрязняющего вещества, удаляемого на очистных сооружениях (%), принимается по фактическим данным.

Если расчетная концентрация Спсв превышает ДК загрязняющего вещества, обеспечивающую нормальную эксплуатацию сетей и городских сооружений водоотведения (ДКсеть) или допустимую концентрацию загрязняющего вещества при поступлении на сооружения биологической очистки (ДКбос), то Спсв принимается равной наименьшему из этих значений.

9.8.4.3. ДС загрязняющих веществ рассчитывается по формуле:

ДС = ДК x Qi,

где: Qi - установленный для предприятия лимит водоотведения.

9.9. Организация ВКХ, рассмотрев представленные материалы, в течение 30 дней (с момента предоставления полного пакета документов) направляет абоненту утвержденные нормативы допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения.

9.10. На период выполнения абонентами согласованного и утвержденного плана организационно-технических мероприятий по доведению состава сточных вод до утвержденных нормативов сброса сточных вод и при наличии установленных лимитов сброса для организации ВКХ, местные органы самоуправления или уполномоченная ими организация ВКХ вправе устанавливать указанным абонентам временные перечни и временно согласованные лимиты сбросов загрязняющих веществ.

9.11. В обозначенном в п. 9.10 настоящих Правил плане организационно-технических мероприятий, представляемом абонентом на согласование организации ВКХ, должны быть указаны сметная стоимость мероприятий по годам, сроки их проектирования и реализации.

9.12. Срок начала действия временно согласованных лимитов сброса загрязняющих веществ должен отражаться в договоре на прием (сброс) сточных вод.

9.13. При невыполнении абонентом в полном объеме и установленные сроки мероприятий по уменьшению сброса сточных вод и загрязняющих веществ размер платы за сброс загрязняющих веществ в пределах лимитов сброса определяется за отчетный год как за сверхнормативный сброс.

10. Условия прекращения или ограничения приема сточных вод

10.1. Организация ВКХ имеет право без предварительного уведомления абонентов полностью или частично прекратить прием сточных вод в следующих случаях:

прекращение энергоснабжения объектов организации водопроводно-канализационного хозяйства;

возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

10.2. Организация ВКХ может прекратить прием сточных вод, предварительно уведомив абонента, администрацию города Владимира, Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, а также территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в следующих случаях:

резкое ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения;

получение предписания или решения Управления Роспотребнадзора по Владимирской области;

самовольное пользование системами водоотведения;

попадание не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;

устранение последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и водоотведения;

аварийное или неудовлетворительное состояние водопроводных и (или) водоотводящих сетей абонента;

проведение работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;

проведение планово-предупредительного ремонта.

11. Обязанности, права и ответственность организаций ВКХ и абонента (субабонента)

11.1. Организация ВКХ обязана:

обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и договором, заключенным между собственником этих систем и организацией ВКХ;

выдавать абоненту (заказчику) технические условия на присоединение к системам водоснабжения и водоотведения;

заключать с абонентом (заказчиком) договор на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод с учетом возможности систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечивать выполнение условий договора с абонентом и требований настоящих Правил;

участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и водоотведения и узлов учета;

проводить производственный лабораторный контроль качества сбрасываемых в водные объекты сточных вод;

принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системам водоотведения и самовольного пользования ими;

предупреждать абонентов, администрацию города Владимира и соответствующие органы государственного надзора о прекращении (ограничении) приема (сброса) сточных вод в порядке и случаях, предусмотренных действующими правовыми актами;

принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на системах водоотведения в порядке и сроки, установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных правил и норм.

11.2. Абонент обязан:

своевременно заключать договор на прием (сброс) сточных вод;

обеспечивать выполнение условий договора и требований действующих правовых актов;

обеспечивать эксплуатацию систем водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений;

обеспечивать учет сбрасываемых сточных вод;

осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему водоотведения сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять организации ВКХ сведения о результатах такого контроля;

соблюдать установленные условия и режимы сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

своевременно производить оплату организации ВКХ за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества;

принимать меры по соблюдению лимитов водопотребления и нормативов водоотведения;

своевременно уведомлять организацию ВКХ в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам водоотведения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

немедленно сообщать организации ВКХ о всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, о нарушении работы систем канализации либо загрязнении окружающей природной среды;

обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности и устранить их последствия;

обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ к осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных канализационных сетях, коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении организации ВКХ и проходящих по территории абонента;

предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с организацией ВКХ;

представлять организации ВКХ данные о количестве субабонентов и объемах принятых от них сточных вод и их составе;

своевременно информировать организацию ВКХ о залповых сбросах и проведении аварийно-ремонтных работ.

11.3. Организация ВКХ имеет право:

осуществлять контроль за правильностью учета объемов водоотведения абонентами и субабонентами;

осуществлять лабораторный контроль за составом сточных вод абонентов;

применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований действующих правовых актов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или договором;

прекращать (ограничивать) отпуск абонентам питьевой воды и прием от них сточных вод в случаях, предусмотренных действующими правовыми актами;

отключать без уведомления владельцев самовольно возведенных устройств и сооружений;

получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к их системам водоснабжения и водоотведения;

требовать возмещение ущерба, причиненного системам водоотведения.

11.4. Абонент имеет право:

получать информацию об условиях приема сточных вод;

получать информацию о нормативах водоотведения, изменении платы и тарифов;

осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых субабонентами;

осуществлять учет отпуска питьевой воды субабонентам и приема от них сточных вод и производить с ними расчеты;

требовать возмещение убытков, понесенных по вине организации ВКХ;

пользоваться системами канализации в соответствии с условиями договора;

получить разрешительную документацию на присоединение к системе водоотведения при наличии технической возможности систем;

произвести параллельную контрольную пробу сточных вод и ее анализ в независимой аттестованной или аккредитованной в установленном порядке лаборатории.

11.5. Организация ВКХ и абонент несут ответственность:

за невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

за вред, причиненный утечками сточных вод из систем водоотведения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или аренде.

11.6. Организация ВКХ несет ответственность за ущерб, причиненный абоненту.

11.7. Абонент несет ответственность:

за вред, причиненный организации ВКХ или системам водоотведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

за качество сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, которое должно соответствовать установленным нормативам;

за целость и сохранность пломб на средствах измерений;

за достоверность информации по учету полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ.

11.8. Лица, виновные в самовольном присоединении к системам водоотведения и повреждении этих систем, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью населения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1. Разрешение на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения г. Владимира

Приложение 1

к Правилам

приема сточных вод

в систему водоотведения

города Владимира

от 22.02.2012 N 39

(бланк предприятия ВКХ)

(Наименование организации или должностного лица,

кому адресован документ)

Разрешение на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения г. Владимира

Абонент: __________________________________________________________________

(наименование абонента)

Юридический адрес абонента: _______________________________________________

Фактический адрес абонента: _______________________________________________

Категория абонента: _______________________________________________________

(жилищный фонд, прочие)

Сроки действия:

начало - ________________________________________

окончание - _____________________________________

1. Основания для установления нормативов ДК загрязняющих веществ и ДС

(норматив допустимого сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод):

1.1. Заявка абонента.

1.2. Утвержденные Правила приема сточных вод в систему водоотведения

г. Владимира.

1.3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности между

абонентом и организацией ВКХ по сетям водоотведения.

1.4. Разрешительная документация на присоединение.

1.5. Схема внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения

абонента с указанием выпусков абонента, присоединенных к системе

водоотведения населенного пункта, мест установки средств измерений для

учета количества сбрасываемых сточных вод, мест размещения локальных

очистных сооружений (масло-нефтеловушек и т.д.), а также контрольных

колодцев контроля качества сточных вод.

1.6. Результаты аналитического измерения состава и свойств сточных вод

абонента (с приложением аттестата аккредитации лабораторного центра на

техническую компетентность).

1.7. План мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и

сокращению сброса сточных вод (план водоохранных мероприятий).

2. Исходные данные для ДК:

Исходные данные, необходимые для установления ДК загрязняющих веществ

в сточных водах абонента (с учетом субабонентов), приведены абонентом ниже

в таблице 1.

Таблица 1

| N выпуска абонента в систему водоотведения | Месторасположение выпуска | Наименование субабонента | Утвержденный (временно согласованный) лимит водоотведения, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| n |  |  |  |

3. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в

систему канализации г. Владимира, устанавливаются едиными для сточных вод

всех категорий абонентов, исходя из требований к защите сетей и сооружений

систем канализации, а именно:

pH в пределах 6,5 - 8,5;

температура сточных вод < = 40 град. C;

кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в столбике,

10 см: < = 1 - 11;

ХПК: БПКполн. < = 1,5;

ХПК: БПК5 < = 2,5;

общая минерализация < = 1000 мг/куб. дм;

взвешенные вещества < 200 - 400 мг/ куб. дм;

сульфиды - < = 1,5 мг/куб. дм - для предупреждения разрушения сети.

4. Допустимые нормативы сброса загрязняющих веществ в сточных водах,

отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются в таблице 2.

Таблица 2

Наименование выпуска:

| N п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Допустимый норматив сброса, мг/куб. дм | Лимит сброса загрязняющих веществ, мг/куб. дм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | PH | - |  |  |
| 2. | Температура | - |  |  |
| 3. | Взвешенные вещества | - |  |  |
| 4. | Сухой остаток |  |  |  |
| 5. | БПК полное |  |  |  |
| 6. | Хлориды | 4э |  |  |
| 7. | Сульфаты |  |  |  |
| 8. | Азот аммонийный (NH4+) | 4 |  |  |
| 9. | Нитрит-ион | 4э |  |  |
| 10. | Нитрат-ион | 4э |  |  |
| 11. | Фосфор фосфатов | 4 |  |  |
| 12. | Фенолы | 3 |  |  |
| 13. | Нефтепродукты | 3 |  |  |
| 14. | АПАВ |  |  |  |
| 15. | Железо | 4 |  |  |
| 16. | Медь | 3 |  |  |
| 17. | Жиры | 3 |  |  |
| 18. | Хром 6+ |  |  |  |
| 19. | Хром 3+ | 3 |  |  |
| 20. | Цинк | 3 |  |  |
| 21. | Никель | 3 |  |  |
| 22. | Кадмий | 2 |  |  |
| 23. | Формальдегид | 4 |  |  |
| 24. | Алюминий | 4 |  |  |
| 25. | Ацетон | 3 |  |  |
| 26. | Метанол | 4 |  |  |
| 27. | Кислоты жирного ряда |  |  |  |
| 28. | Сульфиды |  |  |  |
| 29. | НПАВ |  |  |  |
| 30. | Цианид-ион | 3 |  |  |
| 31. | ХПК |  |  |  |

Сброс веществ, не указанных выше, запрещен.

5. Запрещается сброс и прием в системы водоотведения сточных вод,

содержащих вещества и материалы:

- способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на

стенках трубопроводов, колодцев, решеток и других сооружений систем

водоотведения;

- способные оказывать разрушающее воздействие на материал

трубопроводов, оборудования и других сооружений систем водоотведения

(кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты и т.п.);

- способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях

токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, четыреххлористый

углерод и др.) и другие пожаровзрывоопасные токсичные смеси, в том числе

горючие примеси, токсичные растворенные газообразные вещества, в частности

растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы,

цианистоводородная кислота и т.п.;

- препятствующие биологической очистке сточных вод, биологически

трудно окисляемых органических веществ и смесей;

- на которые не установлены ПДК, ОБУВ или ОДУВ воде природных водных

объектов;

- особо опасные, в том числе опасные бактериальные загрязняющие

вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных

заболеваний, радионуклиды;

- которые не могут быть очищены до требуемых значений концентраций

загрязняющих веществ в технологическом процессе очистки воды на

водоотводящих очистных сооружениях;

- превращение (трансформация) и взаимодействие которых может привести

к образованию пожароопасных или токсичных веществ, способных образовывать в

водоотводящих сетях и сооружениях взрывоопасные, горючие и токсичные газы:

сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород, пары летучих

органических соединений, растворителей;

- которые не могут быть очищены до требуемых значений концентраций

загрязняющих веществ в технологическом процессе очистки воды на городских

водоотводящих очистных сооружениях;

- особо опасные, в том числе опасные бактериальные загрязняющие

вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных

заболеваний, радионуклиды;

- биологически жесткие синтетические поверхностно-активные вещества;

- кислоты;

- взвешенные и всплывающие вещества в концентрациях, превышающих 500

мг/л;

- сточные воды, расход и состав которых могут привести к превышению

нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих в водный

объект;

- производственные сточные воды, имеющие температуру свыше 40 градусов

по Цельсию;

- pH ниже 6,5 или выше 9,0;

- ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза или БПКполное более в 1,5 раза;

- концентрированные маточные и кубовые растворы;

- залповые сбросы сточных вод.

Не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может

привести к образованию эмульсий, ядовитых или пожаровзрывоопасных газов, а

также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод,

содержащих соли кальция или магния, и щелочных растворов; соду и кислые

воды, сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи, хлора и

фенолов и т.д.).

6. Запрещается залповый сброс в систему водоотведения сточных вод

абонентов, характеризующихся превышением более чем в 100 раз установленной

допустимой концентрации по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью

(pH менее 3-х и выше 11).

Организация ВКХ

_____________________

МП

"___" _________ 20__ г.

Абонент

Ознакомлен:

_____________________

МП

"___" _________ 20__ г.

Приложение 2. АКТ отбора проб сточных вод, отводимых абонентами в систему водоотведения

Приложение 2

к Правилам

приема сточных вод

в систему водоотведения

города Владимира

от 22.02.2012 N 39

___________________________________________________________________________

(предприятие ВКХ)

___________________ ___________________________

(адрес) N аттестата аккредитации

__до___________________

АКТ отбора проб сточных вод, отводимых абонентами в систему водоотведения

Предприятие _______________________________________________________________

Номер контрольного колодца_________________________________________________

Дата и время отбора _______________________________________________________

Вид пробы (разовая, средняя и т.д.) _______________________________________

Характер пробы (производственные, хоз.-бытовые, смешанная - нужное

подчеркнуть)

Причины контроля: плановый контроль, аварийный сброс, повторный контроль,

обращение абонента, другое - указать) _____________________________________

Условия отбора (t C окружающей среды, визуальное наблюдение за

состоянием сточной воды - t, цвет, запах, взвеси, нефтепродукты)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Номер бутыли, тары, номер пробы ___________________________________________

Перечень контролируемых показателей: pH, взвешенные вещества, сухой

остаток, БПКполн., ион аммония, нитриты, хлориды, сульфаты, фосфор

фосфатов, АПАВ, НПАВ, летучие фенолы, формальдегид, нефтепродукты, железо

общее, медь, цинк, хром +6, хром +3, никель, цианиды, метанол, кадмий,

ацетон, летучие кислоты жирного ряда, жиры (нужное подчеркнуть)

Отобранная проба опечатана (опломбирована) ________________________________

Произведена консервация пробы _____________________________________________

Указать на какие показатели произведена консервация _______________________

___________________________________________________________________________

Параллельная проба отобрана и отправлена в лабораторию ____________________

Должность, Ф.И.О. представителя предприятия ВКХ ___________________________

___________________________________________________________________________

(подпись) _____________________

Должность, Ф.И.О. Представителя предприятия

___________________________________________________________________________

(подпись) ______________________________

Примечание: отказ от подписи акта либо отсутствие представителя

абонента при отборе проб фиксируется в акте с указанием причины, при этом

проба считается действительной.

Приложение 3. ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КХА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД N

Приложение 3

к Правилам

приема сточных вод

в систему водоотведения

города Владимира

от 22.02.2012 N 39

Центр контроля воды

Контрольная лаборатория

_______________________________________________

(предприятие)

_______________________ _________________________

(адрес) N аттестата аккредитации

__до________________

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КХА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД N

от "___" ___________ 20__ г. Экз. N

(на двух страницах)

Заказчик __________________________________________________________________

Место отбора проб _________________________________________________________

Объект контроля ___________________________________________________________

Цель отбора проб __________________________________________________________

Акт отбора (приема) проб __________________________________________________

Регистрационный N проб ____________________________________________________

Вид проб __________________________________________________________________

Дата начала анализа _______________________________________________________

Дата окончания анализа ____________________________________________________

Дополнительные сведения (заполняются при наличии) _________________________

Средства измерения: барометр-анероид БАММ-1 (зав. N 1545); психрометр

аспирационный МВ-4-2М (зав. N 590); кондуктометр PWT (зав. N 346-1); весы

электронные АJ-150 (зав. N 78278); РА 214 (зав. N 8330060250); РА 512 (зав.

N 8330140276); фотоэлектроколориметры КФК-3 (зав. N 9400594, N 0400211);

КФК-2МП (зав. N 9101851); спектрофотометр UV-1800 (зав. N 11454735018CS);

анализатор жидкости Флюорат 02-3М (зав. N 4040); pH-метры Анион 4100,

inoLab pH 720 (зав. N 1146, N 08501469), измеритель растворенного кислорода

HI 9143 (зав. N U1178463).

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| N | Наименование показателя | Результат измерения, мг/куб. дм | Шифр методики измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активный хлор |  | ПНД Ф 14.1:2.113-97 |
| 2 | Алюминий |  | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 |
| 3 | Аммоний-ион (азот аммония) |  | ПНД Ф 14.1:21-95 |
| 4 | АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000; 14.1:2.15-95 |
| 5 | Ацетон |  | М-1-2001 |
| 6 | БПК5, БПКполн., мг O2/куб. дм |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
| 7 | Взвешенные вещества |  | ПНД Ф 14.1:2.110-97 |
| 8 | Водородный показатель, ед. pH |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 9 | Железо общее |  | ПНД Ф 14.1:2.50-96; 14.1:2.2-95 |
| 10 | Жиры |  | ПНД Ф 14.1:2:122-97 |
| 11 | Кадмий |  | ПНД Ф 14.1:2.180-02 |
| 12 | Медь |  | ПНД Ф 14.1:2.48-96 |
| 13 | Метанол |  | ПНД Ф 14.1:2.102-9 |
| 14 | НПАВ |  | НДП 10.2:3.64-06/Версия 2 |
| 15 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2.116-97; 14.1:2:4.128-98 |
| 16 | Никель |  | ПНД Ф 14.1.46-96; ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
| 17 | Нитрат-ион (азот нитратов) |  | ПНД Ф 14.1:2.4-95 |
| 18 | Нитрит-ион (азот нитритов) |  | ПНД Ф 14.1:2.3-95 |
| 19 | Перманганатная окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 20 | Растворенный кислород |  | ПНД Ф 14.1:2.101-97; паспорт к HI 9143 |
| 21 | Сульфат-ион |  | ПНД Ф 14.1:2.108-97; РД 52.24.483-2005 |
| 22 | Сульфид-ион |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |
| 23 | Сухой остаток |  | ПНД Ф 14.1:2.114-97 |
| 24 | Температура, °C |  | Паспорт к термометру СП-2 |
| 25 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02; ПНД Ф 14.1:2:105-97 |
| 26 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2.97-97 |
| 27 | Фосфат-ион (фосфор фосфатов) |  | ПНД Ф 14.1:2.112-97 |
| 28 | Фторид-ион |  | ПНД Ф 14.1:2.179-02 |
| 29 | ХПК |  | ПНД Ф 14.1:2.100-97; 14.1:2:4.190-03 |
| 30 | Хлорид-ион |  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 |
| 31 | Хром трехвалентный |  | ПНД Ф 14.1:2.52-96 |
| 32 | Хром шестивалентный |  | ПНД Ф 14.1:2.52-96 |
| 33 | Цианид-ион |  | ПНД Ф 14.1:2.56-96 |
| 34 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2.60-96; 14.1:2:4.183-02 |

Начальник Контрольной лаборатории

Примечание: использование Протокола без ведома Центра контроля воды запрещено.

Результаты КХА распространяются на пробу, представленную на анализ.

Протокол КХА составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр заказчика, второй экземпляр Контрольной лаборатории.

Приложение 4. Перечень загрязняющих веществ

Приложение 4

к Правилам

приема сточных вод

в систему водоотведения

города Владимира

от 22.02.2012 N 39

| N п/п | Наименование ингредиента | Наименование ингредиента нормирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жиры | БПКполн. |
| 2. | ХПК | БПКполн. |
| 3. | Кислоты жирного ряда | ОЖК - оксиэтилированные жирные кислоты |