## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 6 августа 2020 года N 892-П


Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Подольск

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении правил контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации", в целях охраны водных объектов от загрязнения и соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты администрация городского округа Подольск постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Подольск (прилагаются).

2. Действие настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2020.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации городского округа Подольск (Сударикова А.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение его в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа Подольск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лукьяненко В.О. и заместителя главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Скобенникова А.Ю.

И.о. главы городского округа Подольск
В.В. Чуб

## Утверждены
постановлением администрации
городского округа Подольск
Московской области
от 6 августа 2020 года N 892-П

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

В соответствии с утвержденными нормативами допустимых сбросов сточных вод в водный объект устанавливаются общие свойства сточных вод:

- водородный показатель 6,5 < pH < 8,5;

- минеральный состав (сухой остаток) не более 1000 мг/дм3;

- температура сточных вод не более +40C;

- токсичность не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты.

1. Приему в централизованные системы водоотведения зоны очистных сооружений города Подольска подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов по составу сточных вод согласно таблице 1.

### Таблица 1

Нормативы состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения зоны очистных сооружений города Подольска

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 2 | Химическое потребление кислорода | 500,0 |
| 3 | Биологическое потребление кислорода | 300,0 |
| 4 | Аммоний ион | 25 |
| 5 | Фосфаты/Р/ | 2,2 |
| 6 | Хлориды | 300,0 |
| 7 | Сульфаты | 100,0 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 9 | Анионные поверхностно-активные вещества | 6,0 |
| 10 | Хром+6 | 0,02 |
| 11 | Хром+3 | 0,07 |
| 12 | Железо | 0,3 |
| 13 | Медь | 0,004 |
| 14 | Цинк | 0,04 |
| 15 | Никель | 0,01 |
| 16 | Свинец | 0,04 |
| 17 | Алюминий | 0,1 |
| 18 | Марганец | 0,01 |
| 19 | Фенол | 0,025 |

2. Приему в централизованные системы водоотведения зоны очистных сооружений, расположенных в деревне Федюково городского округа Подольск, подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов по составу сточных вод согласно таблице 2.

### Таблица 2

Нормативы состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения зоны очистных сооружений, расположенных в деревне Федюково городского округа Подольск

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 2 | Химическое потребление кислорода | 500,0 |
| 3 | Биологическое потребление кислорода | 210,0 |
| 4 | Аммоний ион | 25 |
| 5 | Фосфаты/Р/ | 3,6 |
| 6 | Хлориды | 300,0 |
| 7 | Сульфаты | 100,0 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 9 | Анионные поверхностно-активные вещества | 3,5 |
| 10 | Железо | 0,3 |

1. Приему в централизованные системы водоотведения зоны очистных сооружений, расположенных в деревне Булатово городского округа Подольск, подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов по составу сточных вод согласно таблице 3.

### Таблица 3

Нормативы состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения зоны очистных сооружений, расположенных в деревне Булатово городского округа Подольск

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 150 |
| 2 | Химическое потребление кислорода | 325 |
| 3 | Биологическое потребление кислорода | 130 |
| 4 | Аммоний ион | 25 |
| 5 | Фосфаты/Р/ | 3,8 |
| 6 | Хлориды | 300,0 |
| 7 | Сульфаты | 100,0 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 9 | Анионные поверхностно-активные вещества | 1,0 |
| 10 | Железо | 0,2 |

4. Нормативы по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблицах, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования, за исключением загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения городского округа Подольск в соответствии с приложениями N 4, 4(1) к "Правилам холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2020 N 644.

5. Нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения городского округа Подольск только в растворенном и эмульсированном состоянии.

6. Общее содержание металлов определяется по растворенному состоянию в натуральной пробе сточных вод.